8.Tétel:

a,  Ismertesse a villámvédelem fogalmát, az épület villámvédelmét befolyásoló tényezőket! Térjen ki a villámhárító berendezés kialakítására, a szerkezeti részek feladatára, elhelyezésére!

Épületek csoportosítása villámvédelem szempontjából:

- általános rendeltetésű helyiségek (lakás, iroda)

- tömegek befogadására alkalmas helyiségek.

- kulturális létesítmények. (500 fő befogadására alkalmas létesítmény esetén egy fokozattal feljebb kell besorolni)

- tűzveszélyes létesítmények.

- fokozottan tűz és robanás veszélyes létesítmények. (Tűz és robbanás veszélyes létesítményt a legmagasabba kel besorolni.)

Magasság szerinti kialakítás:

- 20m-nél alacsonyabb, 20-30m közötti, 30m feletti.

- kiemelkedő helyen lévő alacsony épület.

- fokozott villám kisülésének kitett helyek épületei, amelyek a környezetükből kiemelkednek és legalább 10m magasak, nagyobb fokozatú villámvédelemmel kell ellátni.

Falak anyaga szerint:

  - szokványos falazó anyagok (tégla)

  - fém vagy fémborítású fal

  - gyúlékony anyagú fal

Tetőszerkezet anyaga szerint:

- nem fém, nem vagy nehezen éghető

- fém nem gyúlékony borítással

- éghető héjazat fémtetőszerkezeten

- éghető szerkezet, éghető héjazat

A levegő szennyezettsége szerint:

- tisztalevegőjű környezetben lévő épület

- fűtési égéstermékekkel szennyezett környezet

- agresszív vegyi anyagokkal szennyezett környezet

- különösen agresszív anyagokkal szennyezett környezet

Belső villámvédelem fokozatai:

- B fokozat: A túlfeszültség elleni védelem durva fokozatú készülékének elhelyezését azvillámvédelmi zónahatáron  kell megvalósítani. Ennek alapján a durvavédelem készülékeit legcélszerűbb az erősáramú méretlen betáplálásban, vagy közvetlenül ahhoz rendelten, időjárásálló műanyagszekrényben, tokozatban elhelyezni

- C fokozat: A középvédelem készüléke fémoxid-varisztor (nemlineáris karakterisztikájú feszültségfüggő ellenállás) jellegű, viszonylag nagy áramlevezető-képességű védelmi eszköz. Alkalmazása azért szükséges, hogy  általában a fogyasztásmérő utáni első villamos elosztási ponton csillapítsa az erősáramú hálózat felől érkező túlfeszültségeket a durvavédelmi készülék kis energiájú begyújtásának (tehát felesleges működésének) elkerülésére, másrész energetikailag koordinál a durvavédelem és a finomvédelem készülékei között.

- D fokozat: A védett készülékek finomvédelem alkalmazását is igénylik. Ezek az eszközök a C fokozat készülékeihez hasonlóan varisztor(ok) alkalmazására épülnek, de kisebb, általában 900 V megszólalási feszültséggel, és az alkalmazási területnek megfelelő, kisebb energiaelnyelő képességgel.

A villámhárító három fő részből áll:

- Felfogó: feladata, hogy a védendő létesítmény helyett átvegye a villám becsapódási helyének szerepét. Felfogó rúd anyaga idomacél. 1 m-nek ki kell emelkednie a legmagasabb ponttól. Felfogó vezető és hálóacél, alumínium vezeték és sodrony lehet, a legkisebb megengedett keresztmetszet 50 mm2 . A felfogó rudat szerelhetjük tetőtartóra, lapos tető esetén beton kockákban erősített tartóra. A felfogó vezetőt és hálót 2-5 m-ként betonkockába rögzíteni kell. Toldásuk, összekötésük hegesztéssel, lágyforrasztással vagy csavaros kötéssel végezhető. Jelölése: V 0-6.

- Levezető: a villámhárító berendezésnek az a része, amely a felfogó által felvett villám áramát a földelőhöz vezeti. A levezető hosszát az épület kerületének hossza határozza meg. 50m-nyi hosszra jusson 1 levezető. Ékes törés, hurok kialakítás tilos. Az esőcsatorna átmérője 110mm.A levezetők közelében gyúlékony anyagot tárolni tilos.

- Földelő: A felfogó és a levezető által felfogott és levezett villámcsapást a földbe vezesse. Ellenállása 30Ω-nak kell lenni, fokozott védelemnél 1-5Ω-nak kell lenni. A levezető földelést összekell kötni az épület földelési rendszerével, a villámvédelmi földelést bekell kötni az EPH rendszerbe. Minden villamos és elektronikus készülék egyidejűleg zavarforrás és zavar elnyelő is. Ebből következik, hogy egy épületen belüli teljes túlfeszültség elleni védelmet a belső terek árnyékolásai a villám védelmi potenciál kiegyenlítés a belső villám védelem és a több lépcsős túlfeszültség védelem rendszeréből áll.