11. a ; Ismertesse az érintésvédelmi osztályokat!
Térjen ki a védővezetős érintésvédelmi megoldások működésére, az EPH hálózat kialakítására!

Érintés védelmi osztályok 0 érintésvédelmi osztály: az üzemi szigetelésre hárul nincs védővezető Az érintésvédelmet a felhasználónak kell kialakítani 1. érintésvédelmi osztály: A gyártmány el van látva védővezető csatlakozási lehetőséggel melyet össze kell kötni az érintésvédelmi rendszerrel 2. érintésvédelmi osztály kettős szigetelés: A készülék az üzemi szigetelésen kívül még egy úgy nevezett kettős vagy megerősített szigetelése van 3. érintésvédelmi osztály: a gyártmány törpefeszültségű hálózathoz  A tápláló rendszernek közvetlenül földelt vezetője van, és ezt, ill. a róla fémes csatlakozással leágazott vezetőt kötik az érintés védelemmel ellátott villamos szerkezetek testére védővezetőnként. TN-C  rendszer:

A közvetett védelemnek az a megoldása, amelynél a tápláló rendszernek közvetlenül földelt üzemi vezetője van és ezt, ill. a róla közvetlenül leágazott (üzemi áramot nem vezető) védővezetőt (nullázó vezetőt) kötik az érintés védelemmel ellátott szerkezet testére. T : közvetlenül földelt csillagpont N : a védő vezető és a nulla vezető közös . C a hálózat teljes egészében közös a védővezető és a nulla vezető. Ebben a rendszerben a védővezető és a nulla vezető a fogyasztóig együtt halad, a nulla vezető leágazását úgy kell kialakítani, hogy a közös vezetőt a nulla megbontásakor ne lehessen a berendezés vezetőkapcsáról eltávolítani TN-S rendszer:

A védő vezető és a nulla vezető a hálózat teljes egészében külön halad. TN-C-S rendszer:

A védő és a nulla vezető a hálózat egy részén közös, de ha egyszer szétválasztottuk többet nem egyesíthetjük. Ezt a szétválasztást a lakás fő elosztóján kell kialakítani. TT rendszer:

Az a megoldás amelynél a tápláló rendszernek közvetlenül földelt üzemi vezetője van és az érintés védelemmel ellátott szerkezetek testére a tápláló rendszerrel össze nem kötött földelés van kötve védőföldelés helyi alkalmazása. IT rendszer: A csillagpont szigetelt vagy impedancián keresztül földelt fogyasztó védő vezetője földeléssel van ellátva ebben a rendszerben első hiba (zárlat) lekapcsolása nem szükséges. A testzárlat létét hallható vagy látható módon jelezni kell a hibát el kell hárítani. Kettős zárlat esetén ha egy időben két fogyasztón lép fel akkor a rendszert haladéktalanul le kell kapcsolni. A túl áram védelmi eszköz akkor látja el a feladatát ha kettős zárlat esetében zárlat áram képes a védelmi eszközt meghatározott időn belül kioldani. A második hiba fellépése esetén az áramkört ki kell kapcsolni. Áramvédő kapcsolás: a védővezetős érintésvédelmi módok olyan kapcsoló szerver, amely az áramkör valamelyik üzemi vezetőjén pillanatnyi váltakozó áram előjeles összegének nagyságán működik. A hiba áram relé egy összegző transzformátor. Hibaáram relén az üzemszerűen áramot, vivő vezetéket átvezetjük, a védővezetőt nem szabad bekötni a relébe. Kiválasztás szempontjai: lakások esetén max.30mA, nagyobb gépek berendezése 100mA, a földel nagyobb felületen érintkező berendezések esetén 300-500mA. Gyors kioldásúak 6-4ms mindenhol használhatók. Késleltetett kioldású 40-50ms nagyfeszültségű lámpatestekre, fogyasztási helytől távol eső berendezésekhez. Szelektív kioldású 200ms. Az egyen potenciálú összekötés (EPH) szerinti táplálás önműködő lekapcsolásával működő áramütés elleni védelmek (védővezetési védelmek) szerves része, tehát minden védővezetős érintésvédelem kiépítésének elhagyhatatlan tartozéka. egyen potenciálra hozás: a testek és más vezető anyagú (nem villamos) szerkezetek vezetői összekötése azok azonos vagy  különböző anyagok.